## Slide 1: 경량 건물 신축과 화재 및 보상
중앙대학교 시설관리팀장 빈성일
2011. 10. 27

## Slide 2
1. 1 경량판넬 건물 신∙증축 목적
▣ 사용처 : 부분적 증축, 긴급 건물 신증축 및 예산절감을 위한 건축
▣ 용 도 : 강의실/실험실습동/교수연구실/학생회실/식당/휴게실/임대업소/창고 등
1. 2 인허가 문제와 임대업소
▣ 가건물은 조립식판넬로 지어진 건축물 또는 건축법에 의한 가설건축물로 구분
단, 조립식판넬 건물에 임대사업을 할 경우 건축허가(신고)를 받아 건축물대장에 등재된 건축물에서 용도에 맞으면 사업자등록 가능하며, 가설건축물로 신고된 건축물은 그 용도가 매우 한정되어 있기 때문에, 사업자등록이 가능해도 불법건축행위에 해당될 수 있으므로 관할 행정청 확인 요망.
▣ 관계법령(가설건축물 허가 및 축조)
- 건축법 제20조 제1항 및 제2항
- 건축법시행령 제15조 제1항, 제5항, 제7항
1. 캠퍼스 경량판넬 건물 신증축
Notes: 1
1
1
1

## Slide 3
2. 1 EPS판넬
▣ 실리콘 폴리에스터로 코팅 처리된 고강도 내구성 및 내후성을 지닌 용융아연도금 칼라강판에 내부 충진재인 고밀도의 자소성과 난연성을 가진 발포 폴리스티렌단열재(Expanded Polystyren, EPS)가 일체형으로 구성된 조립식 단열판넬 제품
▣ EPS판넬의 특징
EPS판넬은 건물 구조체로 형성되어 있는 만큼 높은 강도를 가지고 있으면서도 경량이어서 최소 인원으로 공기 단축을 이뤄 시공비 절감과 특히 붉은 벽돌의 21.5%나 되는 단열효과로 냉난비를 30%이상 절약할 수 있는 고효율 에너지 절약형 제품이며, 내식성, 내후성, 가공성이 우수하고 경제적이어서 조립식 건축자재로 널리 사용
▣ EPS판넬의 제원 및 물성
양면 표면재 - 철판 : 0.4 ~0.5 T 도장 용융 아연 도금 강판
- 표면처리 : RMP, 실리콘 폴리에스터 코팅, 불소코팅
중간 단열재 - 재질 : EPS, 우레탄, G/W (각 제품에 따라 다름)
- 밀도 : 0.010 ~ 0.016kg/㎥
- 열전도율 : 0.034kcal/mh℃
- 난연등급 : 자기소화성
용 도 - 벽판, 지붕판, 칸막이, 천정, 문 등
규 격 - 두께 : 50T, 75T, 100T 125T, 150T(각 제품에 따라 다름)
- 유 효 폭 : 1000mm
2. 경량판넬의 종류와 용도
Notes: 2
2
2
2

## Slide 4
2. 경량판넬의 종류와 용도
2. 2 우레탄 판넬
▣ 단열재 중에서 가장 우수한 단열효과를 가진 Polyisocyanurate foam(PIR)을 단열소재로 사용하므로 기존의 Polyurethane foam(PUR)의 장점을 그대로 유지하면서 난연성, 내열성, 저연성 등을 개선 보완한 조립식 단열 및 난연판넬
▣ 우레탄 판넬의 특징
ㆍ 경량이고 사용에 편리 ㆍ 내화성능 우수
ㆍ 수축팽창 변화가 거의 없다.
ㆍ 표면결로 방지
ㆍ 물이나 습기에 대한 저항력 우수 ㆍ 난연성 ㆍ 설계, 시공이 용이
▣ 우레탄 판넬의 제원 및 물성
양면 표면재 - 철 판 : 0.45 ~0.5 T 도장 용융 아연 도금 강판
- 표면처리 : 고내후 고내열성 코팅(ANTI-POLLUTION COATED),RMP
중간 단열재 - 재 질 : 경질 우레탄폼 보온재(PIR, PUR)
- 밀 도 : 0.040 ± 5㎏/㎥
- 열전도율 : 0.018~0.020kcal/mh℃
- 난연등급 : 자기소화성
- 접 착 방 식 : 자기접착
규 격 - 두 께 : 50T, 75T, 100T, 125T, 150T(제품에 따라 다름)
- 유 효 폭 : 1000mm
Notes: 3
3
3
3

## Slide 5
2. 경량판넬의 종류와 용도
2.3 그라스울 판넬
▣ 준불연 내부 단열재인 그라스울을 사용함으로써 단열효과가 우수함은 물론 화재시에 불에 타지 않고, 유독가스가 발생하지 않아 위험률 극소화, 차음 및 방음, 흡음 성능이 우수
▣ 그라스울 판넬의 특징
ㆍ 불연 및 방화성능 우수
ㆍ 흡음성능 우수
ㆍ 단열성능 우수
ㆍ 고강도의 내구성
ㆍ 압축강도와 구조력 우수
▣ 그라스울 판넬의 제원과 물성
양면 표면재 - 철 판 : 0.45~0.6mm 아연도강판
- 표면처리 : 실리콘폴리에스터코팅, 불소코팅
중간 단열재 - 재 질 : 글라스울 보온판
- 밀 도 : 48K(난연2급), 64K(내화30분), 74K(1시간인증)
- 열전도율 : 0.028~0.029kcal/mh℃
- 난연등급 : 난연2급(준불연재료), 내화30분, 내화1시간
용 도 - 벽판, 지붕판, 칸막이, 천정, 문
규 격 - 두 께 : 50T, 75T, 100T, 125T
내화 30분 인증(75T, 100T) 내화 1시간 인증(125T)
- 유 효 폭 : 1000mm
Notes: 4
4
4
4

## Slide 6
3. 경량판넬 단열재 선택시 고려되어야 할 사항
열전도율이 적을 것
밀도가 적을 것
강도가 클 것
사용온도 범위가 적당할 것
시공이 용이할 것
장기적 사용시 물리적 화학적으로 안정할 것
흡수 및 흡습성이 적을 것
투수 및 투습성이 적을 것
난연성일 것
내식성일 것
경제적일 것
유독성이 아닐 것
Notes: 5
5
5
5

## Slide 7
4. 스티로폼 경량판넬 화재사례 및 결과
절차
범위
복구처리
보상신청
Notes: 6
6
6
6

## Slide 8
5. 화재보험 보상처리 방법
절차
범위
복구처리
보상신청
Notes: 7
7
7
7

## Slide 9
6. 화재보험 설정범위
대학교 건물의 화재보험 가입
가건물의 보험가입
Notes: 8
8
8
8